## 封面
DR0 输入追溯
项 | 内容
文件 | 01_DR0_输入追溯.xlsx
日期 | 2026-09-29
用途 | ① 需求与输入。蓝字可改。状态由人工维持，不从公式推断。

## 输入
输入追溯
编号 | 项目 | 采用值 | 状态 | 影响的门 | 说明
IN-01 | B300 保证功率 | 1100 W | 已有 | DR2 | Lenovo TGP
IN-02 | B300 包络功率 | 1400 W | 已有 | DR2 | 不作保证
IN-03 | GPU 冷板流量 | 2.0 L/min | 假设 | DR0 | 托盘分流未冻结
IN-04 | Grace 功率，含内存 | 300 W | 已有 | DR2 | LP2357
IN-05 | CPU / 内存分功率 | 260 / 40 W | 假设 | DR2 | 总和仍是 300
IN-06 | Grace 流量 | 0.55 L/min | 假设 | DR2 | 8 K 反算约 0.543
IN-07 | die 尺寸 | 27×28 mm | 假设 | DR0 | 等封装图
IN-08 | HBM 颗数 | 8 | 假设 | DR0 | 左右各 4
IN-09 | 盖板轮廓与螺孔 | 未到 | 缺失 | DR0 | 图纸不能投产
IN-10 | 官方功率图 | 未到 | 缺失 | DR3 | 热点系数仍是假设
IN-11 | TIM2 实测 | 0.004–0.008 °C/W | 假设 | DR2 | 决定热阻上界
IN-12 | 冷却液 | 水，40 °C | 假设 | DR2 | 若改 PG25 要重算流量
IN-13 | GPU 孔径 | 0.40 与 0.50 并存 | 待确认 | DR3 | 孔位链与孔径无关
IN-14 | HBM 截面 | 0.80×2.00，7 条 | 已有 | DR3 | 0.60 mm 八槽不采用