## 工质物性
工质物性
蓝字蓝底是输入。普朗特数是公式。PG25 沿用本仓库 design/calc/model.py 的 PG25_40，与 B300 冷板 v2.0 报告第 3.2 节同一行：25% 丙二醇，40 °C。计算模块没有附手册页码。本表把这一组当作体积分数 25% 的丙二醇水溶液。水一行是 v2.0 的水基线，用来对照。分配表的设计流量和设计温升只用 PG25。水只进入标明「对照」的列。本版设计要求流体温升是 B37 的 6 °C，项目要求，2026-09-30。6 °C 比 OCP 带下沿 7.5 °C 更紧，所以它不是 OCP 指标，也不是 NVIDIA 的额定温升。设计比流量在 C38，由密度、比热和 B37 用公式算出。上一版约 10 °C、1.5 L/(min·kW) 仍留在 B14 与下方对照，不作为本版设计点。
工质 | 温度_C | 密度_kg_m3 | 比热_J_kgK | 粘度_Pa_s | 导热_W_mK | 普朗特数 | 用途
PG25 | 40 | 1022 | 3900 | 0.00115 | 0.452 |  | 本版设计工质
水 | 40 | 992.2 | 4179 | 0.000653 | 0.631 |  | v2.0 水基线
能量平衡：ΔT = P / (ρ · Q · cp)。Q 为 m³/s，流量从 L/min 换成 m³/s 时除以 60000。设计体积流量_L/min = 功率_W × 60000 / (密度 × 比热 × 设计要求温升)。设计比流量 = 60×1000000 / (密度 × 比热 × 设计要求温升)，不用科学计数。设计要求温升是项目输入，见 B37，现为 6 °C。它比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，不是把 OCP 约 2.0 L/(min·kW) 当作设计比流量。上一版比流量 1.5 L/(min·kW) 仍在 B14，对应温升见 B20。
官方流体温升依据
2026-09-30。单颗 HBM 表面极差没有公开限值，不再把 ≤2.5 °C 当作要求。项目要求的 6 °C 也不把它恢复，6 °C 不是表面极差。OCP OAI System Liquid Cooling Guidelines，2023-03-03 更新，第 1.3 节：冷却液温升带约 7.5–12 °C；约 10 °C 对应约 1.5 L/(min·kW)，约 7.5 °C 对应约 2.0 L/(min·kW)，依据 PG25。OCP 的 7.5–12 °C、约 10 °C 和约 1.5 L/(min·kW) 留作邻值。本项目设计要求是 B37 的 6 °C，2026-09-30。6 °C 比该带下沿 7.5 °C 更紧，所以它不是 OCP 指标，也不是 NVIDIA 的额定温升。比流量用 C38 的公式。6 °C 是冷却液温升 ΔT = P / (ρ · Q · cp)，不是芯片表面极差。上一版设计点仍留在 B14、B20。蓝字是输入。
参数 | 数值 | 单位 | 依据
上一版比流量 | 1.5 | L/(min·kW) | OCP，OAI System Liquid Cooling Guidelines，2023-03-03 更新，第 1.3 节。约 10 °C 的典型值 1.5 LPM/kW，依据 PG25。这是上一版设计点，不是本版设计要求。本版设计要求是 B37。
比流量带下限 | 1.25 | L/(min·kW) | 同节。对应冷却液温升上沿约 12 °C。
比流量带上限 | 2 | L/(min·kW) | 同节。对应冷却液温升下沿约 7.5 °C。
温升带下限 | 7.5 | °C | 同节。这是冷却液温升，不是芯片表面极差。
温升带上限 | 12 | °C | 同节。
上一版名义温升 | 10 | °C | 同节的典型目标，约 10 °C。上一版用它对照。本版设计要求不取这一格，取 B37。计算结果用 B20，不把 10 直接写成能量平衡。
上一版比流量对应的流体温升 |  | °C | ΔT = 1 / (ρ · cp · 比流量 / 1000 / 60000)。分子写成 60×1000000。本行只用 PG25（C5、D5）和上一版比流量 B14，应接近第 19 行的名义 10 °C，差来自本表 ρ 与 cp。本版设计温升不取这一格，取 B37。水在同一设计温升下的比流量见 C39。
供液温度上限 | 45 | °C | Lenovo Press LP2357，2026-08-30，表 27。供液 45 °C 时整柜流量 177 L/min，机柜压降 18.4 psi。这是供液温度，不是表面极差。
HBM传感器类温度 | 95 | °C | NVIDIA H100 PCIe，PB-11133-001 v01，表 4 与表 5。THBM 为全部 HBM 传感器的最大值，热认证取值 95 °C。GPU 的 TAVG 热认证取值 87 °C。二者都是绝对温度。
表面极差官方限值 | 未公开 | — | 单颗表面 Tmax−Tmin，以及 4 颗或 8 颗之间的极差，公开文件中均未给出数值条款。
检索说明（2026-09-29，多方核对，不把博客当规范）。NVIDIA H100 PCIe PB-11133-001：只有传感器绝对温度，没有表面极差。JEDEC JESD238B.01 第 7.3 节：工作温度是各存储晶粒及可选逻辑晶粒的结温，主机经 TEMPERATURE 与 CHANNEL_TEMPERATURE 读取；CATTRIP 为灾难性结温跳闸。储存温度才是壳体顶面中心温度，测量指向 JESD51-2。表 71 给的是标准档与可选扩展档的绝对温度，文本中没有表面极差条款。JEDEC JESD235D 第 7.3 节：工作温度定义为 HBM 背面中心温度，扩展档的刷新见厂商数据手册。同样没有表面 Tmax−Tmin。Micron HBM3E product brief：0 °C ≤ TOPER ≤ +105 °C，是工作窗口，不是表面跨度。Samsung 公开的 HBM3 / HBM3E 页面给出带宽、容量和热阻改善百分比，数据手册需另行索取，页面上没有表面极差数字。SK hynix Newsroom 的 HBM3E 稿写散热性能约改善 10%，没有表面极差数字。OCP 上述指南约束的是冷却液温升和比流量，不是单颗 HBM 表面极差。因此分配表把表面极差官方限值写成未公开。OCP 的 7.5–12 °C 留作邻值。设计流体温升是项目要求 6 °C（B37），比 OCP 下沿更紧，不是表面极差。
上一版约 10 °C 的比流量对照
2026-09-30。这里仍是名义温升 B19 约 10 °C 的对照，不是本版设计点。比流量 = 60×1000000 / (ρ · cp · ΔT)。上一版采用的 1.5 L/(min·kW) 仍是 B14，来自 OCP 第 1.3 节对 PG25、约 10 °C 的典型值。该节的 1.25–2.0、典型 1.5 不是水的比流量，也不是 NVIDIA GB300 的额定比流量。本版设计点在第 37–38 行：温升输入是项目要求 6 °C，比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，比流量由公式算出。
工质 | 温升_C | 比流量_L_min_kW | 说明
PG25·等10°C对照 |  |  | 公式。同一名义温升，用 PG25 的密度和比热算出，接近 1.50。不是本版设计点。本版设计比流量在 C38。
水·等10°C对照 |  |  | 对照。同一名义约 10 °C，用水的密度和比热算出，接近 1.45。不是设计比流量，不是 OCP 给水的指标，也不是 NVIDIA GB300 的额定比流量。分配表里的水对照用的是设计温升 B37，见 C39，不再引用这一格。
PG25·上一版设计点·约10℃ |  |  | 上一版比流量是 C 列这一格，工质 PG25。数值来自 OCP 第 1.3 节的典型 1.5，不是 C33，也不是 C34。B 列是该比流量在 PG25 下的温升，指向 B20，约 10 °C。本版设计点不取这一行。
设计要求流体温升 | 6 | °C | 项目要求，2026-09-30。设计流体温升 6 °C。比 OCP 第 1.3 节温升带下沿 7.5 °C（B17）更紧，所以不是 OCP 指标，也不是 NVIDIA 的额定温升。改这一格才改设计流量。这是冷却液温升 ΔT = P / (ρ · Q · cp)，不是芯片表面极差。
PG25·设计比流量 |  |  | 公式。比流量 = 60×1000000 / (C5 × D5 × B37)，ρ 与 cp 取 PG25。不把 OCP 在 7.5 °C 一端的约 2.0 L/(min·kW) 写进来。设计温升是 B37 的 6 °C。
水·等6°C对照 |  |  | 对照。同一设计要求温升，用水的密度和比热算出。不是设计比流量，不是 OCP 给水的指标，也不是本版设计点。
C38 是本版设计比流量，工质 PG25。分配表 F 列的体积流量按 Q = P × 60000 / (ρ · cp · B37) 闭合到 B37。C39 是水在同一温升下的比流量，分配表 M 列用它，不引用 C34。B37 是项目要求 6 °C，比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧。B14 与 C35 只保留上一版约 10 °C。

## 分配表
热量与流量分配
2026-09-30 修订。功率仍是项目输入，蓝字。设计要求冷却液温升是工质物性!B37 的 6 °C，项目要求，2026-09-30。6 °C 比 OCP 第 1.3 节温升带下沿 7.5 °C 更紧，所以它不是 OCP 指标，也不是 NVIDIA 的额定温升。这是冷却液温升 ΔT = P / (ρ · Q · cp)，不是芯片表面极差。推荐流量 = 功率_W × 60000 / (PG25 密度 × 比热 × B37)。比流量 = 60×1000000 / (密度 × 比热 × B37)。F、G 列是这一设计点。P、Q 列是上一版设计点·PG25·约10℃，比流量仍是工质物性!B14 的 1.5 L/(min·kW)。D、E 列原分配表·PG25 只保留对照。单颗表面极差官方限值 = 未公开。Lenovo 表 27 的 59/71/89/119/177 L/min 对应供液 25/30/35/40/45 °C，177 L/min 不替换；按项目 140 kW，177 L/min 的温升高于设计要求 6 °C，表 27 不另造水与 PG25 两条曲线。机柜 PG25 流量按 140 kW 和 6 °C 新算，会靠近原分配表 350–380 L/min，那是新算的结果，不是把原分配表恢复成指标。孔速 2.0 m/s、HBM 近壁 0.80 m/s 仍是项目限值。水对照：M、N 列是水·等6°C对照，不是设计点；O 列把 F 列的 PG25 设计体积流量保持不变，只改用水的密度和比热算温升。v2.0 的水基线是整板 2.0 L/min、GPU 区 1.60 L/min，在 GPU射流页，那是 1100 W 档的水候选，不是这个 6 °C 的 PG25 点。
对象 | 功率来源 | 功率_W | 原分配表·PG25 |  | 设计点·PG25·6°C |  | OCP邻值温升带 | 表面极差官方限值 | 流路 | 备注 | 设计点工质 | 水·等6°C对照 |  | 水对照·固定PG25流量的水温升_C | 上一版设计点·PG25·约10℃
|  |  | 下限_L_min | 上限_L_min | 流量_L_min | 温升_C | [5 empty] | 流量_L_min | 温升_C |  | 流量_L_min | 温升_C
单 GPU 模组 | 项目 | 1400 | 4 | 4.2 |  |  |  | — | 模组总路 | Lenovo LP2357 表 10：单 GPU TGP 1100 W，官方邻值，不替换本行 1400 W。 | PG25
GPU 核心 | 项目 | 910 | 2.4 | 2.6 |  |  |  | — | 冲击射流。项目孔速上限 2.0 m/s。 | 几何仍是 216 孔冲击，不改成微通道。 | PG25
HBM3E 八堆 | 项目 | 350 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  | 微通道，八颗并联。不是冲击孔。 | 八颗之间的表面极差同样未公开。 | PG25
HBM3E 单颗 | 项目 | 43.7 | 0.15 | 0.18 |  |  |  |  | 微通道。每颗中心进液、两侧出水。不是冲击孔。 | 绝对温度：HBM 传感器类 95 °C（工质物性 B22，H100 PCIe）；供液至 45 °C（工质物性 B21）。近壁 0.80 m/s 仍是项目限值。 | PG25
板内其他 | 项目 | 140 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | — | 随模组，不单开中心进液。 | 项目拆分，约 140 W。 | PG25
三路流量和 | 公式 | [6 empty] | — | 核心 + 八堆 + 其他 | 功率应等于模组。推荐流量按分项相加。 | PG25
八倍单颗 | 公式 | [7 empty] | 八颗并联的流量和 | 与第 8 行对照。43.7×8 与 350 W 的差保留，不抹平。 | PG25
Grace 支路 | 项目 | 300 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | — | 沿 Y 交错槽。CPU 与 LPDDR 不新设中心进液。 | 原分配表·PG25 这一路上下限都是 0.8 L/min。水基线 0.55 L/min 在 Grace 页，不是这两列。 | PG25
GB300 Superchip | 项目 | 3100 | 8.8 | 9.5 |  |  |  | — | 1 路 Grace + 2 块模组 | 1×300 + 2×1400 = 3100 W，项目功率。 | PG25
计算托盘 | 项目 | 6200 | 18 | 20 |  |  |  | — | 2 路 Grace + 4 块模组 | 约 6.2 kW，项目功率。 | PG25
NVL72 | 项目 | 140000 | 350 | 380 |  |  |  | — | 18 个计算托盘 + 9 个交换托盘，交换托盘不拆开。 | 本行设计点是 PG25：项目 140 kW 按工质物性 B37 的 6 °C 闭合。算出来靠近原分配表 350–380 L/min，但是按 6 °C 新算的，不是把 D、E 列恢复成指标。上一版 1.5 L/(min·kW) 在 P、Q 列，约 10 °C，是邻值。Lenovo 表 27 的 177 L/min 是 45 °C 供液下的整柜要求流量，工质可为去离子水或 PG25，表 27 没有分开两条曲线。177 L/min 配项目 140 kW 的温升高于 6 °C，不替换本行，也不另造一条曲线。表 27 其余点 59/71/89/119 L/min 仍对应 25/30/35/40 °C。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，是项目要求，不是 OCP 或 NVIDIA 的额定温升。 | PG25
对照
对照项 | 差值 | 单位 | 说明
八倍单颗功率减八堆 |  | W | 43.7×8 与八堆 350 W 的差。两行都保留。
八倍单颗推荐流量减八堆 |  | L/min | 比流量相同，差只来自 349.6 W 与 350 W。
三路推荐流量减模组 |  | L/min | 分项与模组用同一比流量时，差应为 0。
单颗推荐流量 |  | L/min | 单颗按 PG25、设计要求 B37 的 6 °C 闭合的流量。Q = P × 60000 / (ρ · cp · B37)。
单颗设计流体温升 |  | °C | ΔT = P / (ρ · Q · cp)，ρ 与 cp 取 PG25。应等于工质物性 B37 的 6 °C。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，是项目要求，不是 OCP 或 NVIDIA 的额定温升。这是冷却液温升，不是表面极差。
原分配表·PG25 单颗上沿减推荐流量 |  | L/min | 原分配表单颗上沿减去本版推荐流量。原分配表流量仍更高。那一档是为了去追已经撤下的 2.5 °C，不是本版设计点。6 °C 是冷却液温升，不恢复表面极差要求。
上一版单颗流量 |  | L/min | 上一版 1.5 L/(min·kW)。温升见 Q9，约 10 °C。不是本版设计点。
流路边界：GPU 区保持冲击射流。HBM 保持微通道，每颗中心进液、两侧出水，不改成冲击孔。Grace 的 CPU 与 LPDDR 不新设中心进液。孔速上限 2.0 m/s 与 HBM 近壁 0.80 m/s 是项目限值，不是厂商表面温差条款。2026-09-30：流量按项目要求 6 °C 重算。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，不是表面极差。GPU 仍是 216 × 0.50 mm 冲击射流。HBM 仍是 7 × 0.80 mm × 2.00 mm，每颗中心进液、两侧出水。CPU 与 LPDDR 不新设中心进液。
L 列是设计点工质，以上各行都是 PG25。D、E 列原分配表也是 PG25，不是水。F、G 列按项目要求 6 °C 闭合。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧。P、Q 列是上一版约 10 °C、1.5 L/(min·kW)。M、N 列是水·等6°C对照：流量 = 功率_W × 60000 / (水的密度 × 比热 × 工质物性!B37)，温升用的是水的密度和比热（工质物性 C6、D6），应等于 B37。机柜一行会靠近原分配表 350–380 L/min，那不是把 D、E 列恢复成指标。O 列把 F 列的 PG25 设计体积流量保持不变，只把物性换成水以后的温升。M、N、O 都不是设计点。八倍单颗与八堆的 0.4 W 差额在水对照和上一版里同样保留。

## GPU射流
GPU 冲击射流
孔速 V = (流量_L/min / 60000) / (孔数 × π × 孔径_mm² / 4 / 1000000)。孔速上限 2.0 m/s 是项目限值，与 HBM 近壁 0.80 m/s 分开。原分配表·PG25 的流量仍用来校核孔速上沿。第 19、20 行是 6 °C 设计点，流量取 B12，即分配表 GPU 核心 F7，工质是 PG25。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，不是 1.5 L/(min·kW)。水基线 1.60 L/min 单独一行，是 1100 W 档的水候选，不用 PG25 物性，也不是这个 6 °C 点。流路仍是 216 孔冲击射流，不改成微通道。
孔数 | 216
v2.0 孔径_mm | 0.5
UC01b 孔径_mm | 0.4
孔速上限_m_s | 2
原分配表·PG25 GPU区流量下限_L_min
原分配表·PG25 GPU区流量上限_L_min
孔口阻力系数 | 1.8
水·v2.0基线 GPU流量_L_min | 1.6
PG25·6°C设计流量_L_min |  | GPU 核心。6 °C 设计点。流量取分配表 F7。孔速上限仍是 B7 的 2.0 m/s。
孔径_mm | 流量_L_min | 孔速_m_s | 相对 2.0 m/s | 雷诺数 | 孔口压降_kPa | 工质与说明
PG25，v2.0 孔径，流量下沿
PG25，v2.0 孔径，2.6 L/min 校核点
PG25，UC01b 孔径，流量下沿
PG25，UC01b 孔径，2.6 L/min 校核点
水基线，v2.0 的 1.60 L/min
PG25，0.50 mm，6 °C 设计点。流量是 B12。
PG25，0.40 mm，6 °C 设计点。流量是 B12。
原分配表上沿、216 孔、孔速恰好 2.0 m/s 的孔径_mm |  | 这是原分配表上沿的孔径下限。比它更小的孔，在原分配表上沿会超过 2.0 m/s。6 °C 设计流量低于原分配表上沿，孔速更小。0.40 mm 和 0.50 mm 都大于这个下限。
Martin 1977 的面平均关联式下限是 Re = 2000。上表雷诺数都低于 2000，本版仍不使用 Martin。孔口压降远低于整板 20 kPa 上限。v2.0 的整板 3.5–5.5 kPa 是水、2.0 L/min 的基线，其中静压箱 3–5 kPa 是估值。本表不把那一档外推成 PG25 整板压降。

## HBM单颗
HBM 单颗 · 中心进液、两侧出水
直槽用保留截面：7 × 0.80 mm × 2.00 mm。单颗中心进液、两侧出水，每侧约 5.5 mm。八颗并联。不是冲击孔。0.15–0.18 L/min 是原分配表·PG25。设计流量按 PG25、项目要求冷却液温升 6 °C 闭合，见第 26 行（分配表 F9）。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧。不再按 1.5 L/(min·kW)，也不再按 2.5 °C 反算。表面极差官方限值未公开，6 °C 不恢复 ≤2.5 °C，也不是表面极差。近壁 0.80 m/s 仍是项目限值。能量平衡温升 = 功率 × 60000 / (密度 × 流量 × 比热)，密度和比热取 PG25。半热量除以半流量得到同一个温升。E 列用第 26 行 B26 的 6 °C 设计流量重算流速和压降，不是原分配表流量。
槽数 | 7
槽宽_mm | 0.8
槽高_mm | 2
肋宽_mm | 0.8
岸宽_mm | 0.3
列宽_mm | 11
单颗功率_W
原分配表·PG25 流量下限_L_min
原分配表·PG25 流量上限_L_min
近壁流速上限_m_s | 0.8
表面极差官方限值
铜导热_W_mK | 390
单颗长度_mm | 11
单侧腿长_mm | 5.5
假定分流阻力系数 | 1.5
宽度链_mm
槽深宽比 |  | 制造地板：肋 ≥ 0.30 mm，槽宽 ≥ 0.40 mm，深宽比 ≤ 5。
水力直径_mm
普朗特数
短边比长边
矩形槽 fRe
PG25·6°C设计流量_L_min |  | 6 °C 设计点。流量 = 分配表 F9，Q = P×60000/(ρ·cp·B37)。不再按 2.5 °C 反算流量。上一版 1.5 L/(min·kW) 在分配表 P、Q 列。
PG25推荐流量下流体温升_C |  | 应回到工质物性 B37 的 6.00 °C。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，是项目要求。E 列用 B26 这一流量做槽速和压降。B–D 列仍是原分配表流量。
量 | PG25·低流量 | PG25·中值 | PG25·高流量 | PG25·6°C设计点
流量_L_min
满截面流速_m_s
腿内流速_m_s
腿内流速相对 0.80 m/s
满截面流速相对 0.80 m/s
能量平衡温升_C
原分配表温升相对官方带
腿内雷诺数
格雷兹数
努塞尔数
换热系数_W_m2K
肋参数_1_m
肋效率
每米润湿长度_m
单腿 UA_W_K
对流温差_K
出口壁面抬升_K
腿直槽压降_Pa
假定分流压降_Pa
半热量除以半流量_C
B–D 列流量都是原分配表·PG25，温升用的是 PG25 的密度和比热，不是水，也不是设计点。设计点是第 26–27 行和 E 列。E 列流量是 B26，即项目要求 6 °C 的设计流量（分配表 F9），不是原分配表。腿内流速相对近壁 0.80 m/s 在 E32。表面极差官方限值未公开，本表不再写闭合或未闭合于 2.5 °C。6 °C 是冷却液温升，比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，也不恢复表面极差。原分配表流量和 6 °C 设计流量不是同一档，所以 B–D 列的流体温升不拿来当设计温升。对流温差用 Nu = max(4, 1.86 × Gz^(1/3))，加热长度取单侧 5.5 mm。近壁上限 0.80 m/s 仍检查满截面和腿内两列。分流阻力系数 1.5 是假定。上一版 1.5 L/(min·kW) 在分配表，不在本表 B–D 列。

## Grace
Grace 支路
外形 200 × 120 × 8 mm 和沿 Y 交错的槽保持 v1.0。CPU 与 LPDDR 不新设中心进液，也不改成冲击孔。水力表第 26 行是原分配表·PG25 的 0.8 L/min。第 28 行是 6 °C 设计点，流量取 B24（分配表 F13），工质 PG25。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧。上一版 1.5 L/(min·kW)、约 0.45 L/min 在分配表 P、Q 列，不在本页水力表。第 27 行 0.55 L/min 是水，1100 W 档留下的水基线，能量平衡用水的密度和比热（工质物性 C6、D6），不是这个 6 °C 点。孔板仍是 4 × 1.04 mm，不在本表里改孔径。
总功率_W
CPU功率_W | 260
单侧内存功率_W | 20
原分配表·PG25 流量_L_min
水·v1.0基线流量_L_min | 0.55
CPU槽数 | 48
CPU槽宽_mm | 0.4
CPU槽深_mm | 1.2
CPU摩擦长度_mm | 40
CPU受热长度_mm | 32
转弯阻力系数合计 | 3
单侧内存槽数 | 6
内存槽宽_mm | 1.2
内存槽深_mm | 0.8
内存摩擦长度_mm | 78
内存受热长度_mm | 70
孔板孔数 | 4
单孔直径_mm | 1.04
流量系数 | 0.62
努塞尔数假设 | 4.8
PG25·6°C设计流量_L_min |  |  | C24 是 PG25、6 °C 设计流量下的流体温升 °C，应等于工质物性 B37 的 6 °C。物性用工质物性 C5、D5。水力表第 26 行和第 31 行仍按原分配表·PG25 的 0.8 L/min。第 28 行和第 33 行用 B24 这一流量。第 27 行是水、0.55 L/min，I27 用水的密度和比热（工质物性 C6、D6）。CPU 与 LPDDR 不改中心进液。
工况 | 流量_L_min | CPU流量_L_min | CPU流速_m_s | CPU雷诺数 | CPU通道压降_kPa | 孔板压降_kPa | 通道加孔板_kPa | 整板能量平衡温升_C | 管内流速_m_s
PG25，原分配表 0.8 L/min
水，基线 0.55 L/min
PG25，6°C设计点（流量B24）
工况 | 内存流量_L_min | 内存流速_m_s | 内存雷诺数 | 内存通道压降_kPa | 对流温差_CPU_K
通道压降用 f = 64/Re，一进一出的转弯系数合计 3，速度用槽内速度。这是 v1.0 的同一条算法。v1.0 正文里的 0.34 m/s 和 0.96 kPa 对应水、约 0.543 L/min 的能量平衡流量，不是本表 0.55 L/min 这一行。Nu = 4.8 仍是假设。孔板压降用现有 4 × 1.04 mm 正算。第 26 行原分配表若高于 20 kPa，说明这组孔在 0.8 L/min 下装不上原来的支路窗口，槽仍不改。第 28 行和第 33 行是 6 °C 设计流量，用的是 B24，不是 0.8 L/min。几何不变，CPU 与 LPDDR 不新设中心进液。第 27 行能量平衡 I27 用水的密度和比热（工质物性 C6、D6）。上一版约 0.45 L/min 和原分配表 0.8 L/min 都是 PG25；本版设计流量是 B24，对应项目要求 6 °C。

## 机柜对照
机柜流量对照
设计流量按项目机柜功率与 PG25 物性，在设计要求温升 B37 的 6 °C 上闭合能量平衡：Q = P × 60000 / (ρ · cp · B37)。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，是项目要求，不是 OCP 或 NVIDIA 的额定温升。流体温升用 ΔT = P / (ρ · Q · cp)。上一版 1.5 L/(min·kW)、约 10 °C 留在第 21 行。原分配表 350–380 L/min 是 PG25 对照，不再作为要求。Lenovo Press LP2357（2026-08-30）表 27 为供液 25/30/35/40/45 °C 对应 59/71/89/119/177 L/min。177 L/min 是 45 °C 供液下的整柜要求流量，不替换。工质可为去离子水或 PG25，表 27 没有分开两条曲线，本表不另造第二条 Lenovo 曲线。按项目 140 kW，177 L/min 的温升高于设计要求 6 °C。设计流量会靠近原分配表 350–380 L/min，是按 6 °C 新算的，不是把那一列恢复成指标。水的等 6 °C 机柜流量只作对照。
机柜功率_W
原分配表·PG25 流量下限_L_min
原分配表·PG25 流量上限_L_min
Lenovo表27·工质未分开_L_min | 177 | 整柜要求流量，45 °C 供液。工质可为去离子水或 PG25，表 27 没有分开两条曲线。不替换，也不另造一条水或 PG25 曲线。同表还有 59/71/89/119 L/min，见下方。
Lenovo 供液温度_C | 45 | Lenovo 行的 45 °C 只作记录。这一行不配单一工质的温升。
PG25·6°C设计流量_L_min |  | 项目 140 kW 按 PG25、工质物性 B37 的 6 °C 闭合。设计点。按 6 °C 新算，靠近原分配表 350–380 L/min，但不是把那一列恢复成指标。不是水，也不是 Lenovo 表 27。6 °C 比 OCP 下沿 7.5 °C 更紧，不是 OCP 或 NVIDIA 的额定温升。
口径 | 流量_L_min | 能量平衡温升_C | 相对 Lenovo 177 的倍数
原分配表·PG25 下限
原分配表·PG25 上限
原分配表·PG25 中值
Lenovo 177·工质未分开 |  | 表27未分列工质
PG25·6°C设计点
对照·177×PG25物性×项目功率 |  |  | 对照。用 PG25、40 °C 和项目机柜功率反算，不是表 27 的温升，也不表示 177 只适用于 PG25。该温升高于设计要求 6 °C。
对照·177×水物性×项目功率 |  |  | 对照。同一 177 L/min、同一项目功率，改用水的密度和比热。表 27 仍没有两条曲线。该温升同样高于设计要求 6 °C。
水·等6°C对照 |  |  | 对照。项目 140 kW，水的密度和比热，温升固定为工质物性 B37 的 6 °C。不是设计点，不替换 PG25 的设计流量，也不替换 Lenovo 177。
水对照·固定PG25设计流量 |  |  | 对照。体积流量保持 PG25 的 6 °C 设计点，温升改用水的密度和比热。不是设计点，不是表 27。
第 14 行的 177 L/min 不配单一工质温升，因为表 27 没有分开水和 PG25。C16 才是「若按 PG25 物性、项目 140 kW」的反算，C17 是「若按水物性」的反算，都不是表 27 上的温升，而且都高于设计要求 6 °C。第 15 行是 PG25 设计点，温升应等于工质物性 B37 的 6 °C，不是 B20。第 18 行是水·等6°C对照，只作对照。第 19 行是 PG25 设计体积流量固定后、改用水物性的温升。第 21 行是上一版约 10 °C。原分配表 350–380 L/min 是 PG25，不再当作设计要求。供液 45 °C 时表 27 还记下机柜压降 18.4 psi，本表不改写该压降。下方五档是表 27 原列，177 L/min 不替换。
上一版设计点·PG25·约10℃ |  |  | 上一版 1.5 L/(min·kW)，温升约 10 °C。不是本版设计点。不替换第 15 行，也不替换 Lenovo 177。
Lenovo LP2357 表 27
供液温度_C | 流量_L_min | 说明
25 | 59 | 表 27。供液温度，不是冷却液温升。不按水与 PG25 分列，也不替换 45 °C 的 177 L/min。
30 | 71 | 表 27。
35 | 89 | 表 27。
40 | 119 | 表 27。
表 27 的 45 °C 档，流量指向 B7 的 177 L/min，不另写一个数。配项目 140 kW 时，PG25 反算见 C16，水反算见 C17，都高于设计要求 6 °C。表 27 不按水与 PG25 分列。