## 封面
HBM 微通道冷板 · 一维设计计算
v1.0 2026-09-29 单列四颗、单侧 0.20 L/min、99.22 W
采用方案是截面 C 的中心进水。本簿蓝色输入可改。水力与尺寸链会重算。温度表里的铜温来自分段网络，是已经算完的数值。
项目 | 截面 A/B | 截面 C | 单位 | 说明
满槽流速 |  |  | m/s | 上限 0.80，看满槽
雷诺数
流体温升 |  |  | K | 整列
支路流体温升 |  |  | K | 与整列相同
对流温差 |  |  | K | 截面一变，这一行才变
肋效率
直槽压降 |  |  | Pa | Shah–London，50 mm
换热系数 |  |  | W/(m²·K)
TIM 温降 |  |  | K | 各方案相同
列宽链 |  |  | mm | SUM 闭合到 11
核对：7×0.80 mm × 2.00 mm、肋 0.80 mm、0.20 L/min、99.22 W 时，流体温升约 7.179 K，对流温差约 14.81 K，直槽压降约 60.9 Pa。
方案 C 的三段筛选在「温度」表末：原始场温差、8 °C 比值、CFD 6.5 K 偏差。三行不合并成通过。直线映射只说明是否贴着 5 °C 目标线。
筛选 | °C | 来源 |  | 用法
方案 C 原始场温差 |  | 温度表 |  | 一维受热壁最高减最低
比值读数 |  | 温度表 |  | 用户 8 °C 按 A→C 的一维比例
CFD 偏差读数 |  | 温度表 |  | 把横流 CFD 与方案 A 的差移到方案 C
直线映射 |  | 温度表 |  | 贴目标线不是达到目标
方案 B、方案 C 没有 CFD。一维铜耦合比用户的横流 8 °C 和横流 CFD 面温跨度 6.5 K 更低、更平。本簿是筛选。

## 输入
输入（蓝色字体）
蓝色格子是独立输入。岸宽不由列宽反推。尺寸链、水力、TIM 温降在其他表里用公式重算。分段铜温在「温度」表，是一维网络的数值。
分组 | 量 | 数值 | 单位 | 说明
流体 | 密度 | 992.2 | kg/m³ | 水，40 °C
流体 | 比热 | 4179 | J/(kg·K) | 水，40 °C
流体 | 动力粘度 | 0.000653 | Pa·s | 水，40 °C
流体 | 导热系数 | 0.631 | W/(m·K) | 水，40 °C
流体 | 铜导热系数 | 390 | W/(m·K) | 槽壁与底铜
流体 | 入口温度 | 40 | °C | 四套流向共用
工况 | 体积流量 | 0.2 | L/min | 单列、单侧
工况 | 加热功率 | 99.22 | W | 单列、单侧
工况 | 列宽 | 11 | mm | 尺寸链封闭环
工况 | 列长 | 50 | mm | 四颗加三处间隙
工况 | 加热长度 | 44 | mm | 四颗，间隙不加热
工况 | 槽高 | 2 | mm | 保持 2.00，铜栈才是 8.0
工况 | 底铜 | 2 | mm | 铜栈第一段
工况 | 盖板 | 4 | mm | 铜栈第三段
工况 | 铜栈封闭值 | 8 | mm | 底+槽+盖的封闭环，不参与反推
工况 | 芯片颗数 | 4 |  | 沿 Y
工况 | 单颗高度 | 11 | mm | 受热
工况 | 颗间间隙 | 2 | mm | 不加热
TIM | 厚度 | 0.08 | mm | 与 UC-01b 相同
TIM | 导热系数 | 8.8183 | W/(m·K) | 与 UC-01b 相同
工艺 | 肋宽下限 | 0.3 | mm | rules.py 齿壁下限
工艺 | 槽宽下限 | 0.4 | mm | 与深宽比 5 在槽高 2 mm 时重合
工艺 | 岸宽下限 | 0.3 | mm | 左右岸各自
工艺 | 深宽比上限 | 5 |  | 槽深/槽宽，铲齿
工艺 | 流速上限 | 0.8 | m/s | 用满槽流速，不用支路流速
工艺 | 分流局部阻力 | 1.5 |  | 假定值，不是实测 K
截面AB | 槽数 | 7 |  | 方案 A、B 与顺流对照
截面AB | 槽宽 | 0.8 | mm | 独立输入
截面AB | 肋宽 | 0.8 | mm | 独立输入
截面AB | 岸宽 | 0.3 | mm | 独立输入，左右各一
截面C | 槽数 | 11 |  | 采用方案
截面C | 槽宽 | 0.45 | mm | 独立输入
截面C | 肋宽 | 0.5 | mm | 独立输入
截面C | 岸宽 | 0.525 | mm | 独立输入，左右各一
关联式 | 充分发展 Nu 下限 | 4 |  | Hausen 式的地板
关联式 | Hausen 系数 | 1.86 |  | Nu = max(下限, 系数×Gz^(1/3))
关联式 | Shah 系数 0 | 24 |  | 矩形槽 fRe 多项式
关联式 | Shah 系数 1 | 1.3553 |  | 一次项，式中为减
关联式 | Shah 系数 2 | 1.9467 |  | 二次项，式中为加
关联式 | Shah 系数 3 | 1.7012 |  | 三次项，式中为减
关联式 | Shah 系数 4 | 0.9564 |  | 四次项，式中为加
关联式 | Shah 系数 5 | 0.2537 |  | 五次项，式中为减
对照 | 用户顺流温差 | 16 | °C | 用户给出，本表不改写
对照 | 用户横流温差 | 8 | °C | 用户给出，本表不改写
对照 | 目标温差 | 5 | °C | 上限，本文件不宣告达到
对照 | CFD 顺流面温跨度 | 11.7 | K | 325.27 K 到 336.96 K
对照 | CFD 横流面温跨度 | 6.5 | K | iter-200，329.317 K 到 335.815 K
对照 | CFD 顺流最低 | 325.27 | K | TIM 面
对照 | CFD 顺流最高 | 336.96 | K | TIM 面
对照 | CFD 横流最低 | 329.317 | K | TIM 面，iter-200
对照 | CFD 横流最高 | 335.815 | K | TIM 面，iter-200

## 尺寸链
尺寸链
岸、槽数、槽宽、肋宽都是输入。组成环之和用 SUM。岸宽没有用（列宽 − 槽 − 肋）/2 这种式子回写。差值为 0 才叫闭合。
方案 A / 方案 B / 顺流对照，同一条列宽链
组成环 | mm | 公式 | 说明
左岸 |  |  | 独立输入
全部槽宽 |  |  | 槽数 × 槽宽
全部肋宽 |  |  | (槽数−1) × 肋宽
右岸 |  |  | 独立输入
组成环之和 |  |  | SUM，不是反推岸宽
封闭环 列宽 |  |  | 11 mm
差值 |  |  | 和 − 列宽
判定 |  |  | 绝对值小于 0.0005 mm
算式
深宽比 |  |  | 槽高 / 槽宽
深宽比判定
肋宽判定
槽宽判定
岸宽判定
方案 C，采用截面的列宽链
组成环 | mm | 公式 | 说明
左岸 |  |  | 独立输入
全部槽宽 |  |  | 槽数 × 槽宽
全部肋宽 |  |  | (槽数−1) × 肋宽
右岸 |  |  | 独立输入
组成环之和 |  |  | SUM，不是反推岸宽
封闭环 列宽 |  |  | 11 mm
差值 |  |  | 和 − 列宽
判定 |  |  | 绝对值小于 0.0005 mm
算式
深宽比 |  |  | 槽高 / 槽宽
深宽比判定
肋宽判定
槽宽判定
岸宽判定
列长、加热长、铜厚
组成环 | mm | 公式 | 说明
四颗高度 |  |  | 颗数 × 单颗高度
三处间隙 |  |  | 间隙不加热
列长之和 |  |  | SUM
列长封闭环 |  |  | 50 mm
列长差值 |  |  | 和 − 封闭环
加热长度 |  |  | 只有四颗
加热封闭环 |  |  | 44 mm
加热差值 |  |  | 和 − 封闭环
底铜 |  |  | 独立输入
槽高 |  |  | 独立输入
盖板 |  |  | 独立输入
铜厚之和 |  |  | SUM
铜厚封闭环 |  |  | 8.0 mm，与 GPU 外形 8.5 mm 不是一条栈
铜厚差值 |  |  | 和 − 封闭环
槽宽 0.40 mm 的深宽比 |  |  | 等于上限 5.0，本版不采用这条槽宽

## 水力换热
体平均水力与换热
本表全部是公式。方案 A、方案 B、顺流对照共用 B 列截面。方案 C 在 C 列。中心进水不改变 B24 的整列流体温升；支路温升在第 31 行，与整列温升相同。
量 | 截面 A/B | 截面 C | 单位 | 说明
槽数 |  |  |  | 输入
槽宽 |  |  | m | mm 除以 1000
肋宽 |  |  | m | mm 除以 1000
槽高 |  |  | m | 两套截面同高
加热长度 |  |  | m | Hausen 用这段长度
列长 |  |  | m | 直槽压降用这段长度
质量流量 |  |  | kg/s | L/min 换成 kg/s
单槽流通面积 |  |  | m² | 宽 × 高
满槽流速 |  |  | m/s | 流速上限看这一行
水力直径 |  |  | m | 2wh/(w+h)
雷诺数 |  |  |  | 满槽
普朗特数 |  |  |  | 40 °C 水
格雷兹数 |  |  |  | Dh/L×Re×Pr，L 为加热长
努塞尔数 |  |  |  | Hausen，下限 4
换热系数 |  |  | W/(m²·K) | Nu×k/Dh
肋参数 |  |  | 1/m | 直肋
肋效率 |  |  |  | tanh(mH)/(mH)
每米有效换热长度 |  |  | m/m | 底+盖+两侧肋
UA |  |  | W/K | 整列加热段
流体温升 |  |  | K | 整列，与流向无关
对流温差 |  |  | K | 功率 / UA
出口壁面抬升 |  |  | K | 相对入口，体平均闭合
截面长短边比 |  |  |  | Shah 多项式的 a
范宁 fRe |  |  |  | Shah–London
直槽压降 |  |  | Pa | 满槽流速，列长 50 mm
支路流速 |  |  | m/s | 中心进水每支，低于满槽
支路流体温升 |  |  | K | 半热量、半流量，结果等于整列温升
支路减整列 |  |  | K | 应为 0
半程直槽压降 |  |  | Pa | 半长、半流速
假定分流压降 |  |  | Pa | K=1.5 是假定
并联取较大 |  |  | Pa | 侧槽直槽与中心支路取大
热流密度 |  |  | W/m² | 功率 / (列宽×加热长)
TIM 温降 |  |  | K | 均匀热流，各点相同
深宽比 |  |  |  | 工艺上限 5
流速判定 |  |  |  | 比较的是满槽流速

## 温度
分段网络温度
铜温是数值，来自同目录 hbm_1d_schemes_20260929.py 的一维铜—流体网络：ny=50，6400 步。3200 步到 6400 步，四个方案的平均温度和场温差变化都小于 0.001 °C。改蓝色输入不会自动改这些铜温。TIM 底面 = 铜温 + TimDropC，温差本身不变。
方案 | 位置 | 铜最低 | 铜平均 | 铜最高 | 铜温差 | TIM最低 | TIM平均 | TIM最高 | TIM温差 | 说明
顺流对照 | 受热全场 | 46.9473 | 53.7451 | 59.4861 | [5 empty] | 保留截面，七槽同向
顺流对照 | 第1颗 Y0–11 | 46.9473 | 48.2699 | 49.5301 | [5 empty] | 单颗内部
顺流对照 | 第2颗 Y13–24 | 50.4743 | 52.2158 | 53.453 | [5 empty] | 单颗内部
顺流对照 | 第3颗 Y26–37 | 54.2556 | 55.7653 | 56.7738 | [5 empty] | 单颗内部
顺流对照 | 第4颗 Y39–50 | 57.447 | 58.7296 | 59.4861 | [5 empty] | 单颗内部
顺流对照 | 四颗平均跨度 | [8 empty] | 四颗平均温度的最大减最小，TIM 不改变跨度
方案 A | 受热全场 | 50.6241 | 53.4553 | 54.8994 | [5 empty] | 保留横流
方案 A | 第1颗 Y0–11 | 52.2928 | 53.2092 | 53.7627 | [5 empty] | 单颗内部
方案 A | 第2颗 Y13–24 | 54.0864 | 54.6576 | 54.8994 | [5 empty] | 单颗内部
方案 A | 第3颗 Y26–37 | 53.1897 | 54.1555 | 54.561 | [5 empty] | 单颗内部
方案 A | 第4颗 Y39–50 | 50.6241 | 51.799 | 52.6797 | [5 empty] | 单颗内部
方案 A | 四颗平均跨度 | [8 empty] | 四颗平均温度的最大减最小，TIM 不改变跨度
方案 B | 受热全场 | 51.6646 | 53.4918 | 54.3248 | [5 empty] | 同截面，中间三槽中心进水
方案 B | 第1颗 Y0–11 | 53.6284 | 53.9997 | 54.2269 | [5 empty] | 单颗内部
方案 B | 第2颗 Y13–24 | 51.6646 | 52.9668 | 53.5592 | [5 empty] | 单颗内部
方案 B | 第3颗 Y26–37 | 51.6676 | 52.9703 | 53.5496 | [5 empty] | 单颗内部
方案 B | 第4颗 Y39–50 | 53.4252 | 54.0305 | 54.3248 | [5 empty] | 单颗内部
方案 B | 四颗平均跨度 | [8 empty] | 四颗平均温度的最大减最小，TIM 不改变跨度
方案 C | 受热全场 | 49.3301 | 50.2236 | 50.674 | [5 empty] | 采用：中心进水 + 0.45/0.50 截面
方案 C | 第1颗 Y0–11 | 49.4932 | 50.1419 | 50.4794 | [5 empty] | 单颗内部
方案 C | 第2颗 Y13–24 | 49.3308 | 50.3054 | 50.674 | [5 empty] | 单颗内部
方案 C | 第3颗 Y26–37 | 49.3331 | 50.301 | 50.6279 | [5 empty] | 单颗内部
方案 C | 第4颗 Y39–50 | 49.3301 | 50.1458 | 50.5138 | [5 empty] | 单颗内部
方案 C | 四颗平均跨度 | [8 empty] | 四颗平均温度的最大减最小，TIM 不改变跨度
5 °C 的筛选读数
读数 | 结果 °C | 公式所在 | 说明
原始一维场温差 |  |  | 方案 C 受热铜节点最高减最低
比值读数 |  |  | 用户横流 8 °C ×（方案 C 一维温差 / 方案 A 一维温差）
CFD 偏差读数 |  |  | 方案 C 一维温差 +（横流 CFD 跨度 6.5 K − 方案 A 一维温差）
直线斜率 |  |  | 只用用户 16 °C、8 °C 对顺流和横流的一维场温差
直线截距 |  |  | 过用户横流这一点
直线映射 |  |  | 若靠近 5 °C，只说明落在目标线附近，不是达到目标的证据